Закрытое акционерное общество

«ВЕРИФИКАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ»

УТВЕРЖДАЮ:

Президент ЗАО

«Верификационные проекты»

___________  В.И. Чернышов

«___»______________2006г.

.

ИНСТРУКЦИЯ

по ликвидации аварий в  тепловом хозяйстве

г. Харьков 2006г.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Каждый дежурный, придя на работу, должен принять смену от предыдущего дежурного, а после окончания работы сдать смену следующему по графику дежурному. Уход с дежурства без сдачи смены запрещается.

При приеме смены дежурный обязан:

а) ознакомиться со схемой, производственным заданием, состоянием и режимом работы теплоиспользующего оборудования и тепловых сетей, арматуры и приборов на своем участке и произвести личный осмотр их в объеме, установленном должностной инструкцией;

б) выяснить у сдающего смену, какое тепловое оборудование находится в резерве или ремонте и за каким оборудованием должно быть установлено особо тщательное наблюдение для предупреждения неполадок или аварий;

в) проверить чистоту рабочего места (оборудования и помещения);

г) проверить и принять инструмент, материалы, ключи от помещений, журналы и ведомости;

д) прочитать в журналах все записи и распоряжения за период после своего последнего дежурства;

е) оформить приемку и сдачу смены записью в журнале за подписями принимающего и сдающего смену;

ж) сообщить непосредственному начальнику в смене о вступлении на дежурство и о всех недостатках, замеченных при приемке смены.

Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии, производства операций по пуску и остановке теплоиспользующего оборудования запрещается.

Приемка и сдача смены при неисправном оборудовании допускается только с разрешения начальника цеха (участка) или главного энергетика (механика) предприятия.

Дежурный во время своего дежурства является лицом, ответственным за правильное обслуживание и безаварийную работу всего оборудования на порученном ему участке.

Дежурный должен обеспечить наиболее экономичный и надежный режим работы оборудования в соответствии с утвержденным технологическим режимом и оперативными требованиями вышестоящих дежурных.

Каждый дежурный ежедневно должен вести своевременно запись показателей работы оборудования в ведомостях (журналах) и записывать в них все замеченные ненормальности и недостатки.

При нарушении режима работы, повреждении или аварии оборудования дежурный обязан немедленно самостоятельно принять меры к восстановлению нормального режима работы оборудования или к ликвидации аварийного состояния, используя подчиненный ему персонал и сообщить о происшедшем начальнику смены или другому лицу, заменяющему его.

В случае неправильного действия дежурного эксплуатационного персонала, лица технической администрации обязаны вмешаться в ход ликвидации аварии вплоть до отстранения ответственного дежурного, принимая на себя руководство и ответственность за дальнейший ход ликвидации аварии с соответствующей записью в оперативном журнале. Каждая авария должна быть тщательно расследована. При расследовании аварии должны быть выявлены:

а) причины возникновения и развития аварии;

б) конкретные виновники возникновения и развития аварии;

в) правильность действия персонала;

г) дефекты и характер повреждения оборудования;

д) возможности предотвращения подобных аварий в дальнейшем.

Противоаварийные мероприятия утверждаются директором или главным инженером предприятия, после чего они являются обязательными к исполнению.

2. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ И МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙ

Во время нормальной работы системы отопления дежурный слесарь-сантехник следит за показаниями контрольно-измерительных приборов. Дежурный должен обеспечить наиболее экономичный и надежный режим работы оборудования в соответствии с установленным технологическим режимом. Запись показателей контрольно- измерительных приборов (манометров и термометров) производится не реже 1 раза в сутки с записью в «Журнале записи параметров теплоносителя».

При нарушении режима работы, повреждении или аварии оборудования дежурный обязан немедленно принять меры к восстановлению нормального режима работы оборудования или ликвидации аварийного состояния и сообщить об этом лицу ответственному за общее состояние теплового  хозяйства.

# Основные неисправности системы отопления и способы их устранения

| Неисправность | Способ устранения, действия дежурного |
| --- | --- |
| Порыв или свищ на подающем или обратном трубопроводах системы отопления. | 1. Закрыть задвижки на рамке отопления. 2. Слить теплофикационную воду. 3. Устранить неисправность. |
| Порыв или свищ на раздающих трубопроводах чердака. | 1. Закрыть задвижки на рамке отопления. 2. Слить теплофикационную воду. 3. Устранить неисправность |
| Порыв или свищ на обратном трубопроводе в подвальных помещениях. | 1. Закрыть задвижки на рамке отопления. 2. Слить теплофикационную воду. 3. Устранить неисправность |
| Повышение давления в тепловой сети более 7,5 атм. | Закрыть задвижки (краны) на узле учета теплофикационного ввода. |
| Порыв или свищ на трубопроводах системы отопления или на отопительных приборах. | 1.Отключить соответствующий стояк закрытием кранов в подвале и на чердаке. 2. Через дренажные вентили слить воду из стояка 3. Устранить неисправность 4. Включить стояк в работу. |
| Непрогревание отдельных стояков и приборов | Удалить воздух из воздухосборника, соответствующего стояка или отопительного прибора. |

Пускать оборудование после его остановки имеет право лишь работник, проводивший его останов или принявший по смене его обязанности и предупрежденный о положении дел. Время останова и причины, а также включения теплоиспользующей установки и оборудования отмечаются в оперативном журнале.

При обслуживании чугунной арматуры подтягивание болтов фланцевых соединений разрешается производить при температуре теплоносителя не выше 900С. Подтягивание сальников стальных компенсаторов может производится при давлении до 12 кгс/см2.

Во избежании срыва резьбы подтягивание муфтовой арматуры и контрольно-измерительных приборов следует производить гаечными ключами, размер которых должен соответствовать граням подтягиваемых элементов, при давлении не превышающем

3 кгс/см2. Применение для этих целей газовых и других ключей, а также удлиняющих рычагов запрещается.

Перед подтягиванием следует проверить состояние видимой части резьбы (не скоррозировалась ли она), особенно на штуцерах воздушников. При работе теплопроводов следует избегать пребывания возле фланцевых соединений запорно-регулировочной арматуры. Обслуживание теплового пункта осуществляется дежурным слесарем-сантехником.

Все отключения, включения и переключения местных систем, производимые в периоды пуска и остановки или в процессе нормальной эксплуатации, должны выполняться постепенно и медленно, действуя попеременно задвижками на подающей и обратной линиях теплопровода. При этом необходимо следить за тем, чтобы давление в системе ни при каких обстоятельствах не опускалось ниже статического давления для данной системы (3 кгс/см2) и не поднималось выше 7,5 кгс/см2.

Затяжку болтов фланцевых соединений  и подтяжку сальниковых уплотнений арматуры следует производить медленно и равномерно по контуру. Резьбы болтов фланцевых соединений и сальниковых втулок должны регулярно смазываться графитом, разведенном в масле. При обращении с ртутными приборами необходимо помнить, что небольшое количество пролитой ртути вредно отражается на здоровье людей.

Временные огневые работы проводятся с разрешения директора или главного инженера. Допускать к проведению огневых работ лиц, не прошедших противопожарного техминимума, запрещается. Газоэлектросварщики и газорезчики должны иметь специальное квалификационное удостоверение на право допуска их к проведению огневых работ.

3.ПОРЯДОК ДОПУСКА К РЕМОНТУ ТЕПЛОИСПОЛЬЗУЮЩИХ УСТАНОВОК

И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

К ремонту теплоиспользующих установок и тепловых сетей допускаются рабочие, знакомые с оборудованием тепловых сетей и прошедшие специальное обучение. До начала работ лицо, ответственное за общее состояние теплового хозяйства должен лично произвести инструктаж всех рабочих об особенностях предстоящего ремонта, обратив внимание всех рабочих об особенностях предстоящего ремонта, а также на соблюдение правил безопасности. В ответственных случаях работы проводятся по наряду-допуску, выдаваемого лицом, ответственным за общее состояние теплового хозяйства.

К таким работам относятся:

-  газоэлектросварочные работы, выполняемые на оборудовании;
  -  испытание теплоиспользующих установок и тепловых сетей на расчетное давление;

- производство ремонтных работ вблизи действующего оборудования.

При допуске к ремонту ответственный руководитель проверяет выполнение необходимых мероприятий по подготовке рабочих мест. Особое внимание уделяется проведению необходимых переключений и противопожарному обеспечению рабочего места. В случаях, когда отключающие задвижки и вентили не имеют необходимой плотности перед допуском к работам, ремонтируемый участок тепловой сети должен быть отсоединен установкой заглушек. Толщина заглушек должна соответствовать давлению рабочей среды. Ответственный руководитель, до начала работ, должен лично убедится в плотном закрытии задвижек и вентилей и отсутствии давления в трубопроводах. Места производства сварочных работ должны быть защищены от атмосферных осадков, сильного ветра и солнечных лучей навесами, палатками и другими устройствами.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

Для обеспечения безопасной эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей, последние должны быть оборудованы соответствующими приборами и запорно-регулирующей арматурой. Каждый рабочий должен выполнять только порученную ему работу. Запрещается оставлять рабочее место на работающем оборудовании. Рабочее место должно содержаться в чистоте и порядке. В каждом отдельном случае при проведении огневых работ на временных местах их производства ответственное лицо определяет мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, назначает лиц, непосредственно отвечающих за соблюдение правил пожарной безопасности на месте проведения этих работ, инструктирует непосредственных исполнителей о мерах пожарной безопасности и после этого выдает специальное письменное разрешение.

Категорически запрещается пользоваться открытым огнем для размораживания теплопроводов.

Ответственный за общее

состояние теплового хозяйства         ______________         __________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

С инструкцией ознакомлен:

| ДАТА | Ф.И.О. | ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ |
| --- | --- | --- | --- |